Ausschreibungstext

Das Schachtsystem SKOBIFIXXs® 30 mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsnummer Z-7.2-3210, ist als mehrschalige Abgasleitung zugelassen. Das System besteht aus der hinterlüfteten, Abgas führenden Innenschale aus Polypropylen mit Nennweite 80 mm sowie den Außenschalenformstücken aus Schaumkeramik. Die mehrschalige Abgasleitung hat eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten.

SKOBIFIXXs® 30 ist geeignet zum Anschluss an Feuerstätten, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, vorwiegend für Brennwertfeuerstätten. Die Beschaffenheit oder Ausrüstung der Feuerstätten muss sicherstellen, dass keine höheren Temperaturen als 120°C auftreten können.

Das System ist ein industriell vorgefertigtes Produkt, das in Elementbauweise erstellt und in Wohngebäuden geringer Bauhöhe (LBauO, LFeuVo) bis zu einer Schachtlänge von 12 m installiert wird (in neueren Bauordnungen in den Gebäudeklassen 1 bis 2).

SKOBIFIXXs® 30 beginnt oberhalb der Geschossdecke des Wärmeerzeugers und wird bis zur Dachhaut geführt. Der Anschluss zur Feuerstätte wird mit dem drehbaren Deckenanschlusselement hergestellt. Die Abgase münden über Dach mit der koaxialen Dachdurchführung.

Die Außenschale wird mit dem rechteckigen Außenmaß 150 mm x 200 mm geliefert. Die Höhe beträgt 1000 mm. Die Verbindung der Außenschalen erfolgt mittels SKOBIFIX®-Systemkleber sowie der integrierten Nut- und Federkonstruktion.

Die druckdichte Abgas führende Leitung aus Polypropylen wird mittels Muffenverbindung montiert und über Abstandhalter in dem Außenmantel zentriert.

Vor Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister/in vorzunehmen. Zu beachten sind die gültigen Vorschriften und DIN-Normen sowie die Montageanleitung des Herstellers.

| Nach Vorbereitung und Planung der Decken durchbrüche beträgt die reine Montagezeit (d. h. ohne Rüstzeit) von SKOBIFIXXs® 30: |
| --- |
| Deckenanschlusselement | 15–20 Minuten |
| Schachtelement (je steigenden Meter) | 5–10 Minuten |
| Mündungspaket | 15–20 Minuten |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Schachtelement SKOBIFIXXs® 30 Außenmaße: Höhe 1000 mm, Breite 200 mm, Tiefe 150 mm Inkl. Abgasleitung PPs D 80–120°C. Beginnend oberhalb Geschossdecke des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut (ca. 2 cm über Dachlattung) Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 2 |  | Spezialkleber SKOBIFIX® 3-kg-Eimer, ausreichend für ca. 10–15 Verbindungen Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 3 |  | Deckenanschlusselement als drehbares Anschluss-Stück von Brennwertgerät zu SKOBIFIXXs® 30 Anschluss: AZ 80/125 (PPs/Alu) wahlweise: ~ T-Stück ~ Bogen 87° (ohne Revision) Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Übertrag: |  |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a |  | Mündungspaket bestehend aus: 1 St. Universal-Schrägdachpfanne ~ 5°–25° ~ 25°–45° ~ 35°–55° 1 St. Dachdurchführung 80/125 wahlweise: ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 4b |  | Mündungspaket bestehend aus: 1 St. Flachdachkragen 1 St. Dachdurchführung 80/125 wahlweise: ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz ~ Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz ~ Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Übertrag: |  |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zubehörbauteile als Alternativpositionen. Bei Bedarf verwenden. |
| 5 |  | Verbindungsnippel 100 x 140 mm Verwendung bei geschnittenen Elementen oder dort, wo die Nut- und Federverbindung hiermit neu hergestellt werden muss Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St.. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 6 |  | Halteschelle 150 x 200 mm Sofern keine bauseitige Einfassung erfolgt Planung je 1 Stck oberhalb Rohboden (Estrichniveau) und im Dachsparrenbereich Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 7 |  | Anschlussadapter für Deckenanschluss AZ 80/125 bei Verwendung anderer Anschlussmaße der bauseitigen Verbindungsleitung wahlweise: ~ reduziert auf 60/100 PPs/Alu ~ weitere auf Anfrage Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Endsumme: |  |

Bauvorhaben:

Bauherr/Bauherrin: 	Abgabetermin des Angebotes:

Angebotssumme:

Ort/Datum: